# Ausschreibungstext

thePrema P360 KNX AP Multi WH

# (Multisensor KNX)

Bestell-Nr. Weiß: 		2079900

Merkmale:

- Der komplette Multisensor KNX (2079900) besteht aus 2 Geräten:

- Set basic KNX AP Multi WH (9070900)

- thePrema P360 KNX UP WH (2079000)

- Eigenschaften des Set basic KNX AP Multi WH:

- KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler

- Für Deckenmontage AP oder auf UP-Dose

- CO2-Messung; 3 parametrierbare Schwellen

- Relative Luftfeuchtigkeit; 3 parametrierbare Schwellen

- Temperaturmessung; integrierter Raumtemperaturregler

- Luftdruck-Messung

- Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert)

- Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben

- 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber); auch für einen externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal

- Externer Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden

- Kann für bereits bestehende thePrema KNX verwendet werden (Nachrüstung).

- Darf nur in Zusammenhang mit einem thePrema KNX betrieben werden.

- Eigenschaften des thePrema P360 KNX UP WH:

- KNX-Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Montage auf Set basic KNX AP Multi WH

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL

- Schalten oder Konstantlichtregelung mit 2 autonomen Regelungen

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität)

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Erfassungsbereich quadratisch 360°, bis zu 10 x 10 m (100 m2)

- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 2 Lichtmessungen und zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss

- 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar

- Adaptive 3-Kanal-Lichtmessung

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar

- Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Teach-In Funktion

- Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung

- Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Funktion Raumüberwachung mitreduzierter Empfindlichkeit nur zur Erfassung von gehenden Personen

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Szenenfunktionalität

- Äußerst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der „eco plus“ Funktion

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Testbetrieb Licht zur Überprüfung der Helligkeitsschwelle

- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 30 V DC

Eigenverbrauch: 		max. 28 mA

Montagehöhe:			2 – 10 m

Messbereich CO2:		300 – 5000 ppm

Genauigkeit CO2:		0-1000 +/- (50 ppm + 3 %) vom Messwert

1001-2000 +/- (50 ppm + 5 %) vom Messwert

>2000 +/- (100 ppm + 5 %) vom Messwert

Messbereich Luftfeuchtigkeit:	1 – 100 % rF (± 3 %)

Messbereich Luftdruck:		30000 – 110000 Pa (± 100 Pa)

Messbereich Temperatur:	-5 °C … +45 °C (± 0,8 K)

Einstellbereich Temperatur:	+5 °C … +32 °C

Anzahl externe Eingänge:	4

Kontaktspannung:		5 V, intern bereitgestellt

Kontaktstrom:			0,5 mA / 5 mA (Spitze)

Erfassungsbereich sitzend:	7 m x 7 m (Mh. 3 m)

Erfassungsbereich gehend:	9 m x 9 m tangential (Mh. 3 m)

Helligkeits-Sollwert:		5 – 3000 Lux / Lichtmessung aus

Nachlaufzeit Licht:		30 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:		30 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %

Einschaltverzögerung Präsenz:	10 s – 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit Präsenz:		10 s – 120 min

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur:		+5 °C … +40 °C

Abmessungen: 			Ø 134 mm, Höhe 66,9 mm

Montage: 			Deckenmontage AP oder auf UP-Dose

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

Ext. Temperatursensor 1

Bestell-Nr. Weiß:		9070191

Fussbodensensor

Bestell-Nr.:			9070321

Temp.-Sensor RAMSES IP65

Bestell-Nr. Weiß:		9070459

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell-Nr.:			9070531