# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder theRonda S360 KNX UP WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2089520

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK

- Schalten oder Konstantlichtregelung

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität)

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m)

- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)

- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung

- 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Teach-In Funktion

- Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung

- Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Szenenfunktionalität

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Testbetrieb Licht zur Überprüfung der Helligkeitsschwelle

- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 30 V

Eigenverbrauch: 		< 10 mA

Erfassungsbereich gehend: 	Ø 4 m (Mh. 3 m)

Erfassungsbereich gehend:	Ø 8 m tangential, Ø 4 m radial (Mh. 3 m)

Empfohlene Montagehöhe Mh: 	2 – 3 m / max. 4 m

Helligkeits-Sollwert: 		10 – 3000 Lux / Lichtmessung aus

Nachlaufzeit Licht: 		30 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:		30 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %

Einschaltverzögerung Präsenz: 	10 s – 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min

Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +50° C

Abmessungen: 			Ø 110 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 68A

Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ (für iOS/Android) kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

### AP-Rahmen 110A

Bestell-Nr. Weiß: 		9070912 (AP-Rahmen 110A WH)

Bestell-Nr. Grau: 		9070913 (AP-Rahmen 110A GR)

### Abdeckrahmen Cover 110 GR

Bestell-Nr. Grau: 		9070591

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

Bestell-Nr.: 			9070921

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell-Nr.:			9070531